附件

区级重大火灾隐患整改单位情况表

| 单位 名称 | 单位 地址 | 存在的主要火灾隐患 | 整改期限 | 督办单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金海湾家园 | 温州市洞头区北岙街道霞晖大道380 号 | 1.地下室火灾自动报警系统无法正常使用符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2 条综合判定要素； 2.地下室消防栓管网损坏导致室内消防栓无法正常使用符合《重大火灾隐患判定方法》 （GB35181-2017）第7.4.3 条综合判定要素； 3.地下室疏散指示标志损坏数量大于标准规定要求设置数量的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》 （GB35181-2017）第7.3.6 条综合判定要素； 4.地下室防火门损坏数量大于该防火分区总数的50% ， 符合《重大火灾隐患判定方法》 （GB35181-2017）第7.2.2 条综合判定要素； 5.消防车登高面被占用符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.1 条综合判定要素； 6.地下室部分防火分区防火卷帘损坏大于该防火分区总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》 （GB35181-2017）第7.2.2 条综合判定要素。 | 2023.9.30 | 温州市洞头区城市 服务管理有限公司 | 温州市洞头区 消防救援大队 |